## 附件一：

  - 项目情况简介

中山火炬职业技术学院体育馆中央空调主机，品牌：开利，型号：30HXC350B，，该机于2015年8月份因A系统的压缩机烧毁，需更换压缩机、机油、油过滤器；一台冷却水泵卡死，需更换轴承及油封；另外，该机的电路还存在一些问题，需作处理。

二、中山火炬职业技术学院体育馆中央空调维修工程竞争性谈判项目

三、本项目预算为人民币14万元

四、项目内容：中央空调主机维修服务

五、项目维修期：自合同签定之日起30个日历天。

### ★30HXC主机维修内容

30HXC主机维修项目清单（共1台）

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换开利A系统螺杆压缩机 | 06NW2300 | 1 | 台 |
| 2 | 更换A系统机油 |  | 1 | 桶 |
| 3 | 更换油过滤器 |  | 1 | 个 |
| 4 | 更换冷却水泵轴承及油封 |  | 2 | 套 |
| 5 | 电路修复 |  | 1 | 项 |

七、服务范围

★询价人负责开利主机维修保养范围应包括（但不限于）以下项目：

- 回收全部制冷剂收到机组外回收瓶中。

- 更换损坏的A系统的压缩机、冷冻油、油过滤器；

- 冷却水泵更换轴承及油封；

- 检查修复电路

- 更换压缩机、冷冻油、油过滤器后，对系统进行检漏测试，对更换部件测量和校正，检查各部件工作是否正常，最后开机调试，正常后提供维修调试报告。

- 机组运行正常后，每一个月对机组进行一次定期检测，到保修期结束为止。

- 加强定期巡查并对运行参数进行分析，及时发现故障隐患进行修复。

八、维修和保养内容

  - 压缩机拆卸检修工作内容：

- 检查机组的历史运行参数。

- 停机组电源

- 拆缷压缩机的电源连接线及相关连的控制线

- 用专用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器内。

- 排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。

- 进行采用专用工具拆卸压缩机。

- 拆卸油过滤器

- 检查供油回路情况。

  - 压缩机安装与维修工作内容：

      - 安装压缩机

      - 安装油过滤器

      - 更换相关密封O环。

      - 对整台机组系统加氮气提压泄漏试验。

      - 对系统抽湿抽真空并进行真空测试。

      - 将制冷剂和冷冻油重新充注回机组内。

      - 接回机组电源线及控制线

      - 检查并修复电路

（三）冷却水泵更换轴承及油封工作内容：

1、停水泵电源

2、拆缷水泵电源线

3、分解水泵电机前后端盖

4、用专用工具拆缷电机轴承

5、清理电机轴并装上新轴承

6、拼装水泵电机并装上油封

7、装回水泵电机并调试电机轴平衡

8、接回水泵电源线并上电

9、调试水泵

（四）压缩机安装完成后重新调试

1、开机调试准备工作

  - 开启机组冷冻冷却水阀，开启水泵，检查水泵开启前后，冷冻冷却进出水压力及温度，检查各温度压力，压差显示是否正常；

  - 检查水流开关或压差开关动作是否灵敏；

  - 检查电源是否正常，电压有无波动；

  - 检查油温﹑油量是否正确，并适当调整；

  - 检查油温﹑油加热是否正常；

  - 检查机组静态电脑读数，各温度﹑压力﹑电流﹑位置﹑开关量读书是否正确；

  - 检查各电脑板以及电脑启动控制程序；

  - 检查机组历史报警及运行记录，判断机组状况；

- 开机运行检查机组各运行参数是否在正常范围；

    - 检测机组启动瞬间是否电流过大；

    - 检查压缩机电机运行电流是否波动；

    - 检查机组运行水温控制是否灵敏；

    - 检查机组热交换是否良好，检查蒸发器及冷凝器换热效果；

    - 检查制冷剂量是否充足，进行适当补充或调整；

    - 检查机组运行是否有不正常噪音﹑异响等；

    - 检查回油系统工作是否正常；

    - 检查机组加卸载运行工况或手动测试机组加卸载运行工况；

    - 对电源线进行红外线检测运行温度；

    - 记录一系列可读参数，分析运行性能；

    - 提供大修与保养报告。

### 九、总体要求

1 委托方的义务与责任

1.1委托方的义务与责任：

1.1.1提供给中标人用水、用电及必要的维护用地的需要。

1.1.2提供足够的现场消防安全措施、照明设施等。

1.1.3指派代表负责协作、检查、验收的维修工作，以及往来文件的签收、呈递、批复转交等工作。

1.2中标人的义务与责任：

1.2.1提供足够技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的维修工作。

1.2.2指导委托方操作人员掌握正确的操作方法。

1.2.3因中标人过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由中标人承担责任。

1.2.4无条件接受委托方的监督、检查和合理的要求。

1.2.5建立设备维修登记，严格按照闭环管理处理故障，并把维修情况反馈给委托方。

1.2.6建立设备隐患登记制度，对于有隐患的设备要登记好，并及时反馈给委托方。因中标人发现后不重视安全隐患，引起设备及人员的安全事故发生，造成的全部经济及安全责任由中标人一力承担。

1.2.7对安全事故及重大故障，中标人必须按照重大故障上报机制执行，要把最新处理情况即时反馈给委托方负责人，禁止隐瞒的行为。

1.2.8中标人应及时对设备隐患，属于维修范围必须马上进行维修，属于工程大修整治范围的就提出整改方案并以书面通知委托方，得到委托方书面同意后在10个工作日内进行整改。若因中标人原因未能及时维修，导致设备损坏的，由中标人承担维修或更换责任。

1.2.9中标人对维修服务方案、人员录用，在实施前要报告委托方，委托方有审核权。

1.2.10在处理特殊事件和紧急、突发事故时，委托方或委托方受权物业管理公司对中标方人员有直接指挥权。

1.2.11中标方人员必须统一着装，言行规范。

1.2.12中标方在做好工作的同时，有责任向委托方提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

1.2.13中标方负责提出设备最基本备用材料的计划和合理化建议。

1.2.14中标方不能推诿维修范围的设备设施维修工作。

1.2.19设备的保修期以设备维修合同内的保修时间为准。

2 质量及技术要求

2.1符合长期安全、正常动作标准，确保空调系统设备处于良好状态。

2.2空调设备维护基本任务。

2.2.1保证设备能正常运作的要求，能基本符合使用场所供冷的需求。

2.2.2通过经常性的维护检修，保证空调设备稳定、可靠、节能地运行，延长设备使用的时间，发挥其最大效能。

2.2.3迅速准确处理设备的故障，尽力减少故障所造成的损失。

2.2.4合理使用空调设备，降低能耗。

2.2.5经常保持设备和环境整洁。

2.2.6对空调重大事故进行抢救。

2.2.7完成业主提出的空调设备维修任务及具体要求。

3 维修工作中的详细技术要求

3.1保留设备原有的各种功能，若根据实际情况需要关掉某些功能，要得到委托方确认，方可操作。

3.2不准更改设备原有的电气、管道等设计回路，若需更改，得到委托方确认，方可操作。

3.3必须更换质量可靠的原装配件，若在市场上找不到，经委托方同意后，方可用质量保证的其他备件代替。

3.4设备应有良好的保护接地，接地电阻不大于10Ω。

3.5空调系统应能按要求自动调节，并能长期稳定工作，有可靠的报警和自动保护功能。

4 对维修人员的要求

4.1维修人员必须经验丰富、责任心强，对维修设备不熟悉的人员，禁止操作委托方的空调设备。

4.2维修人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维修工作无关的事情。

4.3维修人员只能对空调设备进行操作，不准动用其他设备，否则由中标人承担全部经济及安全责任。

4.4必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。

4.5设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借。

4.6维修后的废物要立即处理，不准带走机房其他物品。

4.7中标人到委托方维护的所有人员必须要持与工作相关证件上岗（如制冷操作证、电工证、焊工证、健康证等由国家指定部门颁发的证件）。保证录用人员没有刑事犯罪记录，对不符合要求的，委托方有权提出撤换。

- 30HXC冷水机组定期检查工序

- 检查机组运行情况，记录分析运行工况。

- 检查机组的各设定点是否准确。

- 检查压缩机润滑油的油位及颜色。

- 检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）。

- 检查油泵工作情况及其与主机起、停时差。

- 检查机组是否有异常噪音及震动。

- 检查冷却、冷冻水进出水温度是否符合。

- 检查冷却、冷冻水压力进出水压力是否符合。

- 检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况。

- 检查机组的密闭性。

- 检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常。

- 检查滑阀执行机构工作情况。

- 检查冷冻水流量开关工作情况。

- 检查机组启动柜工作情况。

- 检查机组供电电压。

- 检查机组参数设定。

- 提供机组定期检查报告。